## Default
Internal id | Base | Template | Name | Assignment |  | Inheritance
Id to reuse the component. Use # | Reference where the component will be created | Template name(include subpath if needed) | Name of the instance to create
|  |  |  | loc | nat | loc | sub
#Bacnet | $Drivers | $BacnetNetwork | BacnetNetwork | $B1L1
#AHU_01 | #Bacnet | $BacnetDevice | AHU_01 |  | Air Handling/AHU | #Bacnet
| #AHU_01/points | $BacnetPoint | Return air temp |  | /Duct/Return Air Temperature | slot:../../ | slot:/

## ~Structure
Sheet name | Predicate
Default | n:network or n:device or n:point or n:schedule

## ~Help
Help on equipment and point address
NETWORKS ADDRESS | Network | Address 1 | Format | Address 2 | Format
| ModbusTcpGateway | IP Address | nnn.nnn.nnn.nnn | Port | nnnnn
| SysmikScaIoNetwork | IP Address | nnn.nnn.nnn.nnn | Port | nnnnn
EQUIPEMENTS ADDRESS | Network | Address 1 | Format | Address 2 | Format | Address 3 | Format
| BACnet | Network Number | nnn | Instance Number | nnnnn | Mac address | hh…
| Eibnet | IP Adress | nnn.nnn.nnn.nnn | Mac address
| KnxnetIpNetwork | IP Address | nnn.nnn.nnn.nnn | Control Port Number ¦ Individual Device Address | n¦n.n.n
| Lonworks | NeuronId | hh hh hh hh hh hh | Subnet Node Id | subnet/node
| Mbus | Primary Adress | nnnnnnnn | Secondary Adress | nnnnnnnn
| Modbus TCP | Slave Address | n | IP Address | nnn.nnn.nnn.nnn
| Modbus RS485 | Slave Address | n | Port | nnnn | scheme | fox/foxs
| NiagaraStation | Adress | Ord (example: ip:nnn.nnn.nnn.nnn)
| Nrio | Address | nn | Device Type | "none" or "baseBoardReader" or "remoteReader" or "remoteInputOutput" or "io16"
| Opc | Address Hex | nnnnnnnnnnnn
| Snmp/nSnmp | IP Adress | nnn.nnn.nnn.nnn | Port | nnnn
| Sysmik | Terminal | nnn
POINTS ADDRESS | Network | Address 1 | Format | Address 2 | Format | Address 3 | Format
| BBacnetProxyExt | objectId Type | objectType | objectId | instanceNumber | propertyId | The BACnet property name proxied by the point. "presentValue"/"Event State" ... depending on selection
| EibNetwork BKnxProxyExt | groupAddresses | n/n/n;n/n/n separated by ; . A list of group addresses from which the value of this proxy extension can be updated. The first group address in the list is the primary group address and cannot be deleted, but can be edited. The primary group address is the address to which any read or write request will be directed from this proxy extension. | dataType | 1-14 byte in the left hand pull down, with each appropriate data type that matches that data size contained in the right-hand pull down.
| KNX driver: BKnxNumericProxyExt BKnxBooleanProxyExt BKnxEnumProxyExt BKnxStringProxyExt | groupAddresses | n/n/n n/n/n... separated by a space . A list of group addresses from which the value of this proxy extension can be updated. The first group address in the list is the primary group address and cannot be deleted, but can be edited. The primary group address is the address to which any read or write request will be directed from this proxy extension. | dataValueTypeID | Value id only like "DPST-1-1". The number of bits and the description should not be indicated
| LonProxy | targetComp | Pathname for target BLonData relative to device | targetName | Name of BLonPrimitive this proxy targets
| BModbusClientBooleanProxyExt | dataAddress | "suffix:value" suffix: decimal/hex/modbus value:integer or string according to the suffix
| BModbusClientEnumBitsProxyExt | dataAddress | "suffix:value" suffix: decimal/hex/modbus value:integer or string according to the suffix | beginningBit | first bits 0 to 15 | numberOfBits | Number of bits read in the register. Starting with the "beginningBit"
| BModbusClientNumericBitsProxyExt | dataAddress | "suffix:value" suffix: decimal/hex/modbus value:integer or string according to the suffix | beginningBit | first bits 0 to 15 | numberOfBits | Number of bits read in the register. Starting with the "beginningBit"
| BModbusClientNumericProxyExt | dataAddress | "suffix:value" suffix: decimal/hex/modbus value:integer or string according to the suffix
| BModbusClientRegisterBitProxyExt | dataAddress | "suffix:value" suffix: decimal/hex/modbus value:integer or string according to the suffix | bitNumber | n
| BNiagaraproxyExt | pointId | String value of the point ID
| BNrioProxyExt | instance | integer value of the instance number
| BModbusClientStringProxyExt | dataAddress | "suffix:value" suffix: decimal/hex/modbus value:integer or string according to the suffix | numberRegisters | Number of consecutive holding registers to read, starting with the specified Absolute Address. (Example : 4A41 hex)
| BOpcProxyExt | id | Unique ID of the data item on the server, | opcDataType | Vt Type (example : Vt Real, Vt Uint2, Vt Boolean…)
| BSnmpProxyExt/BSnmpObjectExt/BNSnmpProxyExt | objectIdentifier | index value that corresponds to the column index of the object created for it in the Tridium Input or Output Table. | variableType | This property specifies the value type that is written out to the SNMP device at the location of the OID specified in the Object Identifier property
| Sysmik AiEcoT | channel | nnn | tempType | EcoTInputEnum tag (celsius, fahrenheit)
| Sysmik AiT | channel | nnn | aiType | TInputEnum tag (resistance_400Ohm, resistance_4kOhm, temperature_Ni1000…) | wireType | WireTypeEnum tag (wire_2, wire_2, wire_4)
| Sysmik AiU | channel | nnn | aiType | UInputEnum tag (auto, voltage_0_10V, resistance_3kOhm, resistance_30kOhm…)
| Sysmik AiVA | channel | nnn | aiType | VAInputEnum tag (auto, voltage_0_10_V, current_0_20_mA)
| Sysmik (others) | channel | nnn

## ~Model
Equipement | Location | Métier | Nature
Automate configurable | Ground Floor | CVC | 3 Way
Automate configurable/ISMA-2D1B | Ground Floor | CVC | Accès
Automate configurable/ISMA-FCU-HH | Level 2 | Comptage | Adoucisseur d'Eau
Automate programmable | Level 2 | Cuisine | Adoucisseur d'Eau/Alarme Adoucisseur d'Eau
Automate programmable/ISMA-AAC20 | Level 3 | Electricité | Adoucisseur d'Eau/Retour de Marche Adoucisseur d'Eau
Automate programmable/ISMA-MAC36 | Level 3 | HVAC | Air
Compteur communicant | Level 4 | HVAC/Chauffagistes | Air Neuf
Compteur communicant/Conto D2 | Level 4 | Médical | Air/Air Préparé
Compteur communicant/Conto D4 | Level 5 | Plomberie | Air/Air comprimé
Element réseau | NodeToto | Toto | Alimentation CPCU
Element réseau/ISMA-MG-IP | gjh |  | Ambiance
Module E*/*S |  |  | Ambiance
Module E*/*S/ISMA-4I4O-H |  |  | Ambiance/Alarme Hygrostat Ambiance
Module E*/*S/ISMA-4I4O-H-IP |  |  | Ambiance/Capteur Ambiance CO
Module E*/*S/ISMA-4O-H-IP |  |  | Ambiance/Capteur Ambiance Luminosité
Module E*/*S/ISMA-4TO-H-IP |  |  | Ambiance/Capteur Ambiance Pression Différentielle
Module E*/*S/ISMA-4U4O-H |  |  | Ambiance/Capteur Ambiance Qualité Air
Module E*/*S/ISMA-8I-H |  |  | Ambiance/Capteur CO2 Ambiance
Module E*/*S/ISMA-8I-H-IP |  |  | Ambiance/Capteur Humidité Ambiante
Module E*/*S/ISMA-8U-H |  |  | Ambiance/Capteur Pression Ambiante
Module E*/*S/ISMA-8U-H-IP |  |  | Ambiance/Capteur de Température de Zone
Module E*/*S/ISMA-MIX18 |  |  | Ambiance/Centrale Détection CO2
Module E*/*S/ISMA-MIX18-IP |  |  | Ambiance/Centrale Détection CO2/Défaut Equipement
Module E*/*S/ISMA-MIX38 |  |  | Ambiance/Défaut Equipement
Module E*/*S/ISMA-MIX38-IP |  |  | Ambiance/Détecteur Fumée Zone
Serveur |  |  | Architecture CTA
Sonde communicante |  |  | Architecture CTA/Double flux
Architecture CTA/Simple Flux
Architecture CTA/Triple Flux
Armoire Climatisation
Azote liquide
Ballon
Ballon ECS
Batterie froide à détente directe
Boolean Alarm
Booléen
Booléen/Activation
Booléen/Alarme
Booléen/Autorisation
Booléen/Confirmation
Booléen/Défaut
Booléen/Eclairage
Booléen/Marche
Booléen/Mode Eco
Booléen/Occupation
Booléen/Ouvert Fermé
Booléen/Présence débit
Capteur Canalisation Débit
Capteur Canalisation Pression Oxygène
Capteur Gaine Qualité Air Neuf
Capteur Manque Eau
Capteur Pression Différentielle Canalisation
Capteur Pression Différentielle Gaine
Capteur Présence Eau
Commande
Commande/Commande Analogique
Commande/Commande Booléenne
Commande/Commande Enumération
Comptage
Comptage/Compteur
Comptage/Compteur/Compteur Electrique
Comptage/Compteur/Compteur Electrique/Active Power Total Sensor
Comptage/Compteur/Compteur Electrique/Capteur Puissance
Comptage/Compteur/Compteur Electrique/Consommation Energie Electrique
Comptage/Compteur/Compteur Gaz
Compteur
Concentration
Concentration/Concentration CO
Concentration/Concentration CO2
Consigne
Contrôle Pression
Contrôle Pression/Contrôle Débit
Contrôle Pression/Dépression
Contrôle Pression/Encrassement Filtre
Contrôle Pression/Surpression
Distribution eau
Distribution eau/Distribution ChangeOver
Distribution eau/Distribution ChangeOver/Circuit constant
Distribution eau/Distribution ChangeOver/Circuit régulé
Distribution eau/Distribution chaud
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Brûleur
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Chaudière Bois
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Chaudière Bois/Défaut Equipement
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Chaudière Fuel
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Chaudière Fuel/Brûleur
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Chaudière Fuel/Défaut Equipement
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Chaudière Gaz
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Chaudière Gaz/Brûleur
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Chaudière Gaz/Défaut Equipement
Distribution eau/Distribution chaud/Chaudière/Défaut Equipement
Distribution eau/Distribution chaud/Circuit constant
Distribution eau/Distribution chaud/Circuit régulé
Distribution eau/Distribution froid
Distribution eau/Distribution froid/Circuit constant
Distribution eau/Distribution froid/Circuit régulé
Débit
Défaut Equipement
Défaut Pression Différentielle Ambiance
Eau
Eau/ECS
Eau/Eau Chaude
Eau/Eau Glacée
Eau/Eau d'Appoint
Eau/Eau de Purge
Eau/Eau de Ville
Eau/Vapeur
Electricité
Energie
Entrée
Epingle
Etat
Etat/Enumération
Etat/Etat tout ou rien
Etat/Retour Etat Analogique
Extérieur
Fréquence
Fumée
Gaz
Groupe de Pompes
Groupe de Pompes/Pompe
Groupe de Pompes/Pompe/Défaut Equipement
Humidité
Hydrogène
Intensité
Luminosité
Mesure
Mouvement
Mélange
Outside
Outside/Capteur Humidité Extérieur
Outside/Capteur Température Extérieur
Ouvrants
Ouvrants/Sky dôme
Oxygène
Panneau photovoltaïque
Position
Pourcentage
Pression
Production
Production/Pompe à Chaleur
Production/Pompe à Chaleur/Temps de Fonctionnement
Production/Production Réversible
Production/Production air comprimé
Production/Production chaud
Production/Production chaud/Production eau chaude
Production/Production chaud/Production eau chaude/Préparateur ECS
Production/Production eau glacée
Production/Production eau glacée/Compresseur
Production/Production eau glacée/DRY
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Défaut Equipement
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Intensité Electrique
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Production/Production eau glacée/DRY/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Production/Production eau glacée/Groupe froid
Pré chauffage
Puissance
Rejet
Reprise
Rooftop
Rooftop/Registre
Rooftop/Registre/Commande Position Registre
Rooftop/Registre/Commande Registre
Rooftop/Registre/Défaut Equipement
Rooftop/Registre/Etat Position Registre
Rooftop/Registre/Retour Position Registre
Rooftop/Ventilateur
Rooftop/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Rooftop/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Rooftop/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Rooftop/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Rooftop/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Rooftop/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Rooftop/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Rooftop/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Rooftop/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Rooftop/Ventilateur/Défaut Equipement
Rooftop/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Rooftop/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Rooftop/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Rooftop/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Rooftop/Ventilateur/Intensité Electrique
Rooftop/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Rooftop/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Réglage
Sortie
Soufflage
Temps
Température
Tension
Thermostat Surchauffe Air
Traitement d'Air
Traitement d'Air/Armoire Climatisation
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Capteur Humidité Ambiante
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Capteur de Température de Zone
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Commande Vanne Froide
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Consigne Température Air
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Alarme Dépassement Fonctionnement Humidificateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Alarme Niveau Bas Humidificateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Alarme Niveau Haut Humidificateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Alarme Niveau de Sec Humidificateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Commande Booléenne Pompe
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Commande Humidification
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Commande Vanne Humidificateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Défaut Désinfection Eau Humidificateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Humidifier Pump Speed Command
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Pompe
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Pompe/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Position Vanne Humidificateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Retour de Marche Désinfection Eau Humidificateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Humidificateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Position Vanne Froid
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Synthèse Alarme
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Armoire Climatisation/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/CTA
Traitement d'Air/CTA/Acquittement
Traitement d'Air/CTA/Armoire Electrique
Traitement d'Air/CTA/Armoire Electrique/Position Commutateur
Traitement d'Air/CTA/Batterie ChangeOver
Traitement d'Air/CTA/Batterie Chaude
Traitement d'Air/CTA/Batterie Chaude/Commande Batterie Chaude
Traitement d'Air/CTA/Batterie Chaude/Commande Booléenne Pompe
Traitement d'Air/CTA/Batterie Chaude/Commande Vanne Chaud
Traitement d'Air/CTA/Batterie Chaude/Pipe Temperature Sensor
Traitement d'Air/CTA/Batterie Chaude/Pompe
Traitement d'Air/CTA/Batterie Chaude/Pompe/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Batterie Chaude/Position Vanne Chaud
Traitement d'Air/CTA/Batterie Chaude/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/CTA/Batterie Froide
Traitement d'Air/CTA/Batterie Froide/Commande Booléenne Pompe
Traitement d'Air/CTA/Batterie Froide/Commande Etage Batterie Froide
Traitement d'Air/CTA/Batterie Froide/Commande Vanne Froide
Traitement d'Air/CTA/Batterie Froide/Pipe Temperature Sensor
Traitement d'Air/CTA/Batterie Froide/Pompe
Traitement d'Air/CTA/Batterie Froide/Pompe/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Batterie Froide/Position Vanne Froid
Traitement d'Air/CTA/Batterie Froide/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/CTA/Batterie Préchauffage
Traitement d'Air/CTA/Batterie Préchauffage/Commande Booléenne Pompe
Traitement d'Air/CTA/Batterie Préchauffage/Commande Vanne Chaud
Traitement d'Air/CTA/Batterie Préchauffage/Commande Vanne Préchauffage
Traitement d'Air/CTA/Batterie Préchauffage/Pipe Temperature Sensor
Traitement d'Air/CTA/Batterie Préchauffage/Pompe
Traitement d'Air/CTA/Batterie Préchauffage/Pompe/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Batterie Préchauffage/Position Vanne Préchauffage
Traitement d'Air/CTA/Batterie Préchauffage/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/CTA/Batterie Récupération
Traitement d'Air/CTA/Batterie électrique
Traitement d'Air/CTA/Capteur Ambiance CO
Traitement d'Air/CTA/Capteur Ambiance Qualité Air
Traitement d'Air/CTA/Capteur CO2 Ambiance
Traitement d'Air/CTA/Capteur Humidité Ambiante
Traitement d'Air/CTA/Capteur de Température de Zone
Traitement d'Air/CTA/Commande Effective
Traitement d'Air/CTA/Commande Marche
Traitement d'Air/CTA/Commande Mode
Traitement d'Air/CTA/Commande Mode CVC
Traitement d'Air/CTA/Commande Occupation
Traitement d'Air/CTA/Commande Vanne Chaud
Traitement d'Air/CTA/Commande Vanne Froide
Traitement d'Air/CTA/Commande Vanne Préchauffage
Traitement d'Air/CTA/Consigne Effective Température Air
Traitement d'Air/CTA/Consigne Humidité Relative
Traitement d'Air/CTA/Consigne Pression Air
Traitement d'Air/CTA/Consigne Température Air
Traitement d'Air/CTA/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Déshumidificateur
Traitement d'Air/CTA/Déshumidificateur/Capteur Gaine Température Air
Traitement d'Air/CTA/Déshumidificateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Echangeur à plaque
Traitement d'Air/CTA/Echangeur à plaque/Alarme Pression Différentielle Gaine
Traitement d'Air/CTA/Echangeur à plaque/Commande Position Registre
Traitement d'Air/CTA/Echangeur à plaque/Défaut Pression Différentielle Canalisation
Traitement d'Air/CTA/Filtre
Traitement d'Air/CTA/Filtre/Alarme Encrassement Filtre
Traitement d'Air/CTA/Gaine
Traitement d'Air/CTA/Gaine/Capteur Gaine CO2
Traitement d'Air/CTA/Gaine/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/CTA/Gaine/Capteur Gaine Humidité
Traitement d'Air/CTA/Gaine/Capteur Gaine Pression Air
Traitement d'Air/CTA/Gaine/Capteur Gaine Température Air
Traitement d'Air/CTA/Gaine/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Gaine/Défaut Hygrostat Gaine
Traitement d'Air/CTA/Gaine/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Alarme Dépassement Fonctionnement Humidificateur
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Alarme Niveau Bas Humidificateur
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Alarme Niveau Haut Humidificateur
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Alarme Niveau de Sec Humidificateur
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Commande Booléenne Pompe
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Commande Humidification
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Commande Vanne Humidificateur
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Défaut Désinfection Eau Humidificateur
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Humidifier Pump Speed Command
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Pompe
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Pompe/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Position Vanne Humidificateur
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Retour de Marche Désinfection Eau Humidificateur
Traitement d'Air/CTA/Humidificateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/CTA/Information
Traitement d'Air/CTA/Paramètre
Traitement d'Air/CTA/Position Vanne Chaud
Traitement d'Air/CTA/Position Vanne Froid
Traitement d'Air/CTA/Position Vanne Préchauffage
Traitement d'Air/CTA/Priorité de Fonctionnement
Traitement d'Air/CTA/Registre
Traitement d'Air/CTA/Registre/Commande Position Registre
Traitement d'Air/CTA/Registre/Commande Registre
Traitement d'Air/CTA/Registre/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Registre/Etat Position Registre
Traitement d'Air/CTA/Registre/Retour Position Registre
Traitement d'Air/CTA/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/CTA/Roue de récupération
Traitement d'Air/CTA/Roue de récupération/Commande Roue de Récupération
Traitement d'Air/CTA/Roue de récupération/Commande Vitesse Roue de Récupération
Traitement d'Air/CTA/Roue de récupération/Défaut Roue de Récupération
Traitement d'Air/CTA/Roue de récupération/Retour de Marche Roue de Récupération
Traitement d'Air/CTA/Synthèse Alarme
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/CTA/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/Extracteur
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Filtre
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Filtre/Alarme Encrassement Filtre
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Gaine
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Gaine/Capteur Gaine CO2
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Gaine/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Gaine/Capteur Gaine Humidité
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Gaine/Capteur Gaine Pression Air
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Gaine/Capteur Gaine Température Air
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Gaine/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Gaine/Défaut Hygrostat Gaine
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Gaine/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Information
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Registre
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Registre/Commande Position Registre
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Registre/Commande Registre
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Registre/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Registre/Etat Position Registre
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Registre/Retour Position Registre
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Extracteur/Extracteur Parking/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/Extracteur/Filtre
Traitement d'Air/Extracteur/Filtre/Alarme Encrassement Filtre
Traitement d'Air/Extracteur/Gaine
Traitement d'Air/Extracteur/Gaine/Capteur Gaine CO2
Traitement d'Air/Extracteur/Gaine/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Extracteur/Gaine/Capteur Gaine Humidité
Traitement d'Air/Extracteur/Gaine/Capteur Gaine Pression Air
Traitement d'Air/Extracteur/Gaine/Capteur Gaine Température Air
Traitement d'Air/Extracteur/Gaine/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Extracteur/Gaine/Défaut Hygrostat Gaine
Traitement d'Air/Extracteur/Gaine/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Extracteur/Information
Traitement d'Air/Extracteur/Registre
Traitement d'Air/Extracteur/Registre/Commande Position Registre
Traitement d'Air/Extracteur/Registre/Commande Registre
Traitement d'Air/Extracteur/Registre/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Extracteur/Registre/Etat Position Registre
Traitement d'Air/Extracteur/Registre/Retour Position Registre
Traitement d'Air/Extracteur/VEX
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Extracteur/VEX/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/Extracteur/VMC
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Extracteur/VMC/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Extracteur/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/Insufflateur
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Insufflateur/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/Unité Terminale
Traitement d'Air/Unité Terminale/BDV
Traitement d'Air/Unité Terminale/Commande Mode CVC
Traitement d'Air/Unité Terminale/Commande Occupation
Traitement d'Air/Unité Terminale/Commande Vanne Chaud
Traitement d'Air/Unité Terminale/Consigne Effective Température Air
Traitement d'Air/Unité Terminale/Détecteur Présence
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Capteur CO2 Ambiance
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Capteur Condensation
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Capteur Humidité Ambiante
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Commande Mode CVC
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Commande Occupation
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Commande Vanne Chaud
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Commande Vanne Froide
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Consigne Effective Température Air
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Consigne Humidité Relative
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Consigne Température Air
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Détecteur Présence
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Position Vanne Froid
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Unité Terminale/Poutre Froide/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/Unité Terminale/Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/Registre/Commande Position Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/Registre/Commande Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/Registre/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Unité Terminale/Registre/Etat Position Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/Registre/Retour Position Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Unité Terminale/Rideau Air Chaud/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/Unité Terminale/Split
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Commande Mode CVC
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Commande Occupation
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Commande Vanne Chaud
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Consigne Effective Température Air
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Détecteur Présence
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Registre/Commande Position Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Registre/Commande Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Registre/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Registre/Etat Position Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VAV/Registre/Retour Position Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Batterie ChangeOver
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Capteur CO2 Ambiance
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Capteur Condensation
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Capteur Humidité Ambiante
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Commande Mode CVC
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Commande Occupation
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Commande Vanne Chaud
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Commande Vanne Froide
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Consigne Effective Température Air
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Consigne Humidité Relative
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Consigne Température Air
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Détecteur Présence
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Position Vanne Chaud
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Position Vanne Froid
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Registre/Commande Position Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Registre/Commande Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Registre/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Registre/Etat Position Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Registre/Retour Position Registre
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Synthèse Alarme
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Unité Terminale/VC/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Défaut Equipement
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Défaut Ventilateur
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Intensité Electrique
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
Traitement d'Air/Unité Terminale/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Type Chauffage CTA
Type Chauffage CTA/Chauffage Eau Chaude
Type Chauffage CTA/Chauffage Electrique
Type Chauffage CTA/Chauffage Gaz
Type Chauffage CTA/Chauffage Vapeur
Type Consigne
Type Consigne/Antigel
Type Consigne/Arrêt
Type Consigne/Chaud
Type Consigne/Confort
Type Consigne/Décalage
Type Consigne/Froid
Type Consigne/Inoccupé Chaud
Type Consigne/Inoccupé Froid
Type Consigne/Occupé Chaud
Type Consigne/Occupé Froid
Type Consigne/Optimisée
Type Consigne/Réduit
Type Consigne/Stanby Chaud
Type Consigne/Standby Froid
Type Défaut
Type Défaut/Antigel
Type Défaut/Courroie
Type Défaut/Débit
Type Défaut/Défaillance Equipement
Type Défaut/Fumée
Type Défaut/Général
Type Défaut/Incendie
Type Défaut/Seuil Limite
Type Défaut/Surchauffe
Type Information
Type Information/Etat Commutateur
Type Information/Maintenance en Cours
Type Information/Maître*/*Esclave
Type Information/Nettoyage en Cours
Type Paramétrage
Type Paramétrage/Maître*/*Esclave
Type Pompe
Type Pompe/Pompe Simple
Type Puissance
Type Puissance/Active
Type Puissance/Apparente
Type Puissance/Réactive
Type Refroidissement CTA
Type Refroidissement CTA/Refroidissement Eau Froide
Type Refroidissement CTA/Refroidissement à Détente Directe
Type Registre
Type Registre/2 Registres
Type Registre/3 Voies
Type Registre/Bypass
Type Registre/CCF
Type Registre/Isolation
Type Registre/Mélange
Type Vanne
Type Vanne/2 Voies
Type Vanne/3 Voies
Type Vanne/4 Voies
Type Vanne/Bypass
Type Vanne/Isolation
Type Vanne/Nettoyage
Type Vanne/Remplissage
Type Vanne/Vidange
Type Ventilateur
Type Ventilateur/Multi Vitesses
Type Ventilateur/Simple
Type Ventilateur/Vitesse Variable
Type Volume CTA
Type Volume CTA/Constant Volume
Type Volume CTA/Variable Volume
VEXD
VRV
VRV/Ventilateur
VRV/Ventilateur/Capteur Gaine Débit
VRV/Ventilateur/Commande Booléenne Ventilateur
VRV/Ventilateur/Commande Grande Vitesse Ventilateur
VRV/Ventilateur/Commande Petite Vitesse Ventilateur
VRV/Ventilateur/Commande Ventilateur Multi Vitesses
VRV/Ventilateur/Commande Ventilateur Variable
VRV/Ventilateur/Consigne Vitesse Ventilateur
VRV/Ventilateur/Consommation Energie Electrique
VRV/Ventilateur/Défaut Débit Ventilateur
VRV/Ventilateur/Défaut Equipement
VRV/Ventilateur/Défaut Ventilateur
VRV/Ventilateur/Détecteur Présence Débit
VRV/Ventilateur/Etat Ventilateur Multi Vitesses
VRV/Ventilateur/Etat Ventilateur Variable
VRV/Ventilateur/Intensité Electrique
VRV/Ventilateur/Retour de Marche Pompe
VRV/Ventilateur/Temps de Fonctionnement
Vide
Vitesse

## ~Variables
General |  | Alarms |  | Histories |  | Conversions |  | Facets
Artifact | Value | Artifact | Value | Artifact | Value | Artifact | Value | Artifact | Value
$ModbusAsyncNetwork | modbusAsync:ModbusAsyncNetwork | $OutOfRange | excel:OutOfRangeAlarmExt | $NumericInterval | history:NumericIntervalHistoryExt | $NO | Default | $BooleanFacet | trueText=s:true;falseText=s:false
$ModbusAsyncDevice | modbusAsync:ModbusAsyncDevice | $StringChangeOfValue | excel:StringChangeOfValueAlarmExt | $NumericCov | history:NumericCovHistoryExt | $NF | ReversePolarity | $EnumFacet | range={}
$Station | slot: | $BooleanChangeOfState | excel:BooleanChangeOfStateAlarmExt | $BooleanInterval | history:BooleanIntervalHistoryExt | $Linear | Linear(1,1) | $NumericFacet | min=-inf;max=+inf;precision=i:1;units=null
$Drivers | slot:/Drivers | $BooleanCommandFailure | excel:BooleanCommandFailureAlarmExt | $BooleanCov | history:BooleanCovHistoryExt |  |  | $temp | units=°C;precision=i:2;min=30.0;max=120.0
$Num | control:NumericPoint | $EnumChangeOfState | excel:EnumChangeOfStateAlarmExt | $EnumInterval | history:EnumIntervalHistoryExt
$Bool | control:BooleanPoint | $EnumCommandFailure | excel:EnumCommandFailureAlarmExt | $EnumCov | history:EnumCovHistoryExt
$Enum | control:EnumPoint | $Status | excel:StatusAlarmExt | $StringInterval | history:StringIntervalHistoryExt
$String | control:StringPoint | $Loop | excel:LoopAlarmExt | $StringCov | history:StringCovHistoryExt
$BacnetNetwork | bacnet:BacnetNetwork | $ElapsedActiveTime | excel:ElapsedActiveTimeAlarmExt
$BacnetDevice | bacnet:BacnetDevice | $ChangeOfStateCount | excel:ChangeOfStateCountAlarmExt
$BacnetPoint | control:NumericPoint{proxyExt=bacnet:BacnetNumericProxyExt}
$B1L1 | Building1/Level1
$AHUPath | slot:/Drivers/Drivers/BacnetNetwork